## Thickness
6
| KS NHIỆT | [17 empty] | ksnhiet.com
ĐỘ DÀY CHO PHÉP NHỎ NHẤT CỦA ỐNG
|  |  | Độ dày cho phép nhỏ nhất của ống với áp suất tính toán | [7 empty] | 25 | bar
Các ô đỏ là vùng độ dày của ống lớn hơn độ dày ống tiêu chuẩn
Bảng giá trị nhỏ nhất của giới hạn chảy theo dải nhiệt độ [ksi] [bar]
[5 empty] | tmin to | Temperature [ºC
|  | C = | 1 | mm | 38 | 93 | 149 | 204 | 260 | 316 | 343 | 371 | 399 | 427 | 454 | 482 | 510 | 538 | 566 | 593
[5 empty] | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100
|  | smax_allow |  | ksi | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.4 | 13 | 10.8 | 8.7 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 1.6 | 1
|  | smax_allow |  | bar | 1034.214 | 1034.214 | 1034.214 | 1034.214 | 1034.214 | 1034.214 | 1034.214 | 992.8454 | 896.3188 | 744.6341 | 599.8441 | 448.1594 | 310.2642 | 172.369 | 110.3162 | 68.9476
|  | Hệ số cho công thức |  | y | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | STT | DN | Đ.Kính | Thickness of pipe [mm] ASME B31.1, Eq. (4) evaluated for steels Grade B, A53, A106 and API 5L
|  | 1 | 15 | 21.3 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.2655 | 1.2938 | 1.3528 | 1.4366 | 1.5811 | 1.8249 | 2.4023 | 3.0831 | 4.0799 | #NAME?
|  | 2 | 20 | 26.7 | 1.3196 | 1.3196 | 1.3196 | 1.3196 | 1.3196 | 1.3196 | 1.3196 | 1.3328 | 1.3682 | 1.4423 | 1.5473 | 1.7285 | 2.034 | 2.7578 | 3.6112 | 4.8607 | #NAME?
|  | 3 | 25 | 33.4 | 1.3998 | 1.3998 | 1.3998 | 1.3998 | 1.3998 | 1.3998 | 1.3998 | 1.4163 | 1.4607 | 1.5532 | 1.6846 | 1.9113 | 2.2935 | 3.1989 | 4.2664 | 5.8295 | #NAME?
|  | 4 | 32 | 42.2 | 1.5052 | 1.5052 | 1.5052 | 1.5052 | 1.5052 | 1.5052 | 1.5052 | 1.526 | 1.582 | 1.699 | 1.865 | 2.1513 | 2.6343 | 3.7782 | 5.127 | 7.102 | #NAME?
|  | 5 | 40 | 48.3 | 1.5782 | 1.5782 | 1.5782 | 1.5782 | 1.5782 | 1.5782 | 1.5782 | 1.602 | 1.6662 | 1.8001 | 1.99 | 2.3178 | 2.8706 | 4.1798 | 5.7236 | 7.984 | #NAME?
|  | 6 | 50 | 60.3 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7218 | 1.7516 | 1.8317 | 1.9988 | 2.236 | 2.6452 | 3.3353 | 4.9698 | 6.8971 | 9.7192 | #NAME?
|  | 7 | 65 | 73 | 1.8739 | 1.8739 | 1.8739 | 1.8739 | 1.8739 | 1.8739 | 1.8739 | 1.9099 | 2.0068 | 2.2092 | 2.4963 | 2.9917 | 3.8271 | 5.8059 | 8.1392 | 11.5555 | #NAME?
|  | 8 | 80 | 88.9 | 2.0642 | 2.0642 | 2.0642 | 2.0642 | 2.0642 | 2.0642 | 2.0642 | 2.1081 | 2.2261 | 2.4726 | 2.8222 | 3.4255 | 4.4429 | 6.8527 | 9.6941 | 13.8546 | #NAME?
|  | 9 | 100 | 114.3 | 2.3683 | 2.3683 | 2.3683 | 2.3683 | 2.3683 | 2.3683 | 2.3683 | 2.4247 | 2.5764 | 2.8933 | 3.3428 | 4.1185 | 5.4266 | 8.5249 | 12.1782 | 17.5274 | #NAME?
|  | 10 | 125 | 141.3 | 2.6915 | 2.6915 | 2.6915 | 2.6915 | 2.6915 | 2.6915 | 2.6915 | 2.7612 | 2.9488 | 3.3405 | 3.8962 | 4.8551 | 6.4723 | 10.3025 | 14.8187 | 21.4315 | #NAME?
|  | 11 | 150 | 168.3 | 3.0147 | 3.0147 | 3.0147 | 3.0147 | 3.0147 | 3.0147 | 3.0147 | 3.0978 | 3.3212 | 3.7878 | 4.4497 | 5.5917 | 7.5179 | 12.08 | 17.4592 | 25.3356 | #NAME?
|  | 12 | 200 | 219.1 | 3.6228 | 3.6228 | 3.6228 | 3.6228 | 3.6228 | 3.6228 | 3.6228 | 3.731 | 4.0218 | 4.6292 | 5.4909 | 6.9777 | 9.4853 | 15.4244 | 22.4273 | 32.681 | #NAME?
|  | 13 | 250 | 273.1 | 4.2692 | 4.2692 | 4.2692 | 4.2692 | 4.2692 | 4.2692 | 4.2692 | 4.4041 | 4.7666 | 5.5237 | 6.5977 | 8.451 | 11.5766 | 18.9795 | 27.7083 | 40.4892 | #NAME?
|  | 14 | 300 | 323.9 | 4.8773 | 4.8773 | 4.8773 | 4.8773 | 4.8773 | 4.8773 | 4.8773 | 5.0373 | 5.4672 | 6.3652 | 7.639 | 9.837 | 13.544 | 22.3239 | 32.6764 | 47.8347 | #NAME?
|  | 15 | 350 | 355.6 | 5.2568 | 5.2568 | 5.2568 | 5.2568 | 5.2568 | 5.2568 | 5.2568 | 5.4324 | 5.9045 | 6.8903 | 8.2887 | 10.7019 | 14.7717 | 24.4109 | 35.7765 | 52.4184 | #NAME?
|  | 16 | 400 | 406.4 | 5.8649 | 5.8649 | 5.8649 | 5.8649 | 5.8649 | 5.8649 | 5.8649 | 6.0656 | 6.6051 | 7.7317 | 9.33 | 12.0878 | 16.739 | 27.7553 | 40.7446 | 59.7639 | #NAME?
|  | 17 | 450 | 457 | 6.4706 | 6.4706 | 6.4706 | 6.4706 | 6.4706 | 6.4706 | 6.4706 | 6.6963 | 7.303 | 8.5699 | 10.3671 | 13.4684 | 18.6987 | 31.0865 | 45.6931 | 67.0805 | #NAME?
|  | 18 | 500 | 508 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.332 | 8.0064 | 9.4147 | 11.4125 | 14.8598 | 20.6738 | 34.4441 | 50.6807 | 74.4549 | #NAME?
|  | 19 | 550 | 559 | 7.6916 | 7.6916 | 7.6916 | 7.6916 | 7.6916 | 7.6916 | 7.6916 | 7.9677 | 8.7098 | 10.2595 | 12.4578 | 16.2512 | 22.6489 | 37.8017 | 55.6684 | 81.8293 | #NAME?
|  | 20 | 600 | 610 | 8.3021 | 8.3021 | 8.3021 | 8.3021 | 8.3021 | 8.3021 | 8.3021 | 8.6034 | 9.4132 | 11.1042 | 13.5032 | 17.6427 | 24.6241 | 41.1593 | 60.656 | 89.2037 | #NAME?
|  | 21 | 650 | 660 | 8.9007 | 8.9007 | 8.9007 | 8.9007 | 8.9007 | 8.9007 | 8.9007 | 9.2266 | 10.1028 | 11.9325 | 14.528 | 19.0068 | 26.5605 | 44.451 | 65.5458 | 96.4335 | #NAME?
|  | 22 | 800 | 813 | 10.7322 | 10.7322 | 10.7322 | 10.7322 | 10.7322 | 10.7322 | 10.7322 | 11.1337 | 12.2129 | 14.4668 | 17.6641 | 23.1811 | 32.4858 | 54.5237 | 80.5087 | 118.5568 | #NAME?
|  | 23 | 1050 | 1067 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 14.2997 | 15.7161 | 18.6741 | 22.8703 | 30.111 | 42.3227 | 71.2458 | 105.3491 | 155.2842 | #NAME?
𝑆≥(𝑝𝐷_𝑛)/(2𝜌𝜎_𝑐𝑝+𝑝)+⥂𝐶
Trở về